ЗОМ-СД-А >10cd
 (заградительный огонь малой интенсивности на светодиодах, категория А)

12-24 или 36-265V AC/DC, 5.28W, IP54, >10cd.

ТУ У 31.5-31458367-001:2006
[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]g

275

ipy6.3/4 ’

§20

/

-




Назначения прибора:

Заградительный огонь типа ЗОМ-СД-А, необходим для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (крановые установки, высотные сооружения и дома, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты, аэродромы), световой маркировки протяженных объектов и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.
Технические характеристики:
Данный прибор спроектирован специально для сложных климатических условий республик бывшего СССР, успешно прошёл, климатические испытания  и рассчитан на эксплуатацию при низком качестве электроэнергии. Прибор оснащён встроенной схемой контроля, с возможностью выдачи сигнала на внешний контролер и специализированным контролером источника питания, который обеспечивает:

· Защиту от перенапряжений;
· Защиту от пониженного напряжения питания;
· Грозовую защиту;
· Защиту от КЗ в одном из кластеров, что повышает «живучесть» модуля.
Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности тип А, установленных на неподвижных объектах.

· Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;
· Группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.1;
· Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-96;
· Огни устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);
· Напряжение питания: 12-24 или 36-265V, AC/DC.
· Потребляемая мощность: 5.28W;

· Светофильтр: прозрачный, бесцветный или прозрачный, красный 

· Материал корпуса: алюминий;

· Масса: не более 2.0 кг.
Светотехническая характеристика:

Контроль светотехнических характеристик заградительных огней проводится по результатам их испытаний в соответствии с требованиями п. 4 «Методы контроля», п. 4.7, ТУ У 31.5-31458367-001:2006.  
· [image: image1.jpg]


Источник света – устройство светодиодное полупроводниковое.

· Количество светодиодов: 84 шт. по 12 кД.

· Частота излучения: 1 Гц.

· Средний срок службы светодиодного устройства: 80 000 часов.

· Излучение: всенаправленное, цвет-красный;
· Угол рассеивания: нормированное значение 10°, фактическое 30°;
· Сила света в направлении +6°: нормированное значение 10 кд, фактическое 13 кд;
· Сила света в направлении +10°: нормированное значение 10 кд, фактическое 10 кд;
· Сила света в направлении -6°: значение не нормируется, фактическое значение 13.5 кд;
· Средняя сила света в направлениях -50° + 50°: значение не нормируется, фактическое значение 10.4 кд;
Комплектность:

1. Светоарматура ЗОМ                                                                1 шт.

2. Стационарный светодиодный модуль
                            1 шт. 

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации         1 шт.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Прибор ЗОМ-СД-А может крепиться при помощи держателя (штанги) на крышах зданий, столбах, мачтах и т. д. При смене лампы необходимо верхнюю часть огня отвернуть от его основания и проследить за тем, чтобы при сборке прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте. 

Упаковка:

Упаковка прибора по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Приборы упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков. 

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации прибора запрещается:

· Производить любые работы с приборами ЗОМ-СД-А при включённом напряжении;

· Сборку и эксплуатацию прибора с повреждённой изоляцией.

При монтаже и эксплуатации прибора ЗОМ-СД-А необходимо руководствоваться  правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправносте, ведущих к выходу из строя прибора ЗОМ-СД-А ранее гарантийного срока.

Адрес предприятия-производителя:

02660, г. Киев,

Ул. Красноткацкая, 42,

Компания «Либерти Интернэшнл»

Телефон: 8044 5372898.

В рекламационном акте указать:

Тип прибора, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет.










