ЗОМ (ранее ЗОЛ-2)
(заградительный огонь малой интенсивности, категория А или Б)
220V, 150-250W, IP54

ТУ У 31.5-31458367-001:2006
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]g

275

ipy6.3/4 ’

§20

/

-




Назначения прибора:

Заградительные огни типа ЗОМ-Л-А-150W или ЗОМ-Л-Б-250W  (ранее ЗОЛ-2)  необходимы для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность для передвижения воздушного транспорта (крановые установки, высотные сооружения и дома, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты, аэродромы), световой маркировки протяженных объектов и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Технические характеристики:

Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требования ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности категории А и Б, установленных на неподвижных объектах.

· Климатическое исполнение: УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69;
· Группа условий эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.1;
· Степень защиты: IP54, по ГОСТ 14254-96;
· Огни устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);
· Срок службы до списания: не менее 15 лет;
· Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;

· Потребляемая мощность: 150-250W;

· Светофильтр: прозрачный, красный; 

· Материал корпуса: алюминий;

· Масса: не более 3,5 кг.

Светотехническая характеристика:

Контроль светотехнических характеристик заградительных огней проводится по результатам их испытаний в соответствии с требованиями п. 4 «Методы контроля», п. 4.7, ТУ У 31.5-31458367-001:2006.  
· Источник света – лампа накаливания 150 или 250W.

· Средний срок службы лампы: 2000 часов.
· Режим работы: непрерывный;

· Излучение: всенаправленное, цвет-красный.
· Угол рассеивания: нормированное значение 10°, фактическое 62°;
· Сила света в направлении +6°: нормированное значение 10 кд, фактическое 23 кд;
· Сила света в направлении +10°: нормированное значение 10 кд, фактическое 24 кд;
· Сила света в направлении -6°: значение не нормируется, фактическое значение 22 кд;
· Средняя сила света в направлениях -50° + 50°: значение не нормируется, фактическое значение 20 кд;
Изделие подключается тремя проводами марки ПВ3-0,75.

Один провод соединен с корпусом арматуры и служит для заземления.

Устойчив к воздействию внешней среды при температуре воздуха – от -50°С до +50°С, относительная влажность 100% при температуре  +25°С. Средний срок службы 10 лет. Гарантийный срок работы 2 года.
Комплектность:

1. Прибор ЗОМ 



                                      1 шт.

2. Лампа 150 или 250W. Цоколь Е27                                              1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации             1 шт.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Прибор ЗОМ может крепиться при помощи держателя (штанги) на крышах зданий, столбах, мачтах и т. д. При смене лампы необходимо верхнюю часть огня отвернуть от его основания и проследить за тем, чтобы при сборке прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте. 

Упаковка:

Упаковка прибора по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Приборы упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков. 

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации прибора запрещается:

· Заменять лампу, на источник света с боле низким показателем силы света;

· Производить любые работы с приборами ЗОМ при включённом напряжении;

· Сборку и эксплуатацию прибора с повреждённой изоляцией.

При монтаже и эксплуатации прибора ЗОМ необходимо руководствоваться  правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о сертификации:

Огонь заградительный ЗОМ подлежит обязательной сертификации. Сертификат № 2094, выдан ГАС Украины, 15/08/2006 года.
Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправносте, ведущих к выходу из строя прибора ЗОМ ранее гарантийного срока.

Адрес предприятия-производителя:

02660, г. Киев,

Ул. Красноткацкая, 42,

Компания «Либерти Интернэшнл»

Телефон: 8044 5372898.

В рекламационном акте указать:

Тип прибора, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет.









